**О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16 февраля 2008 года N 87**

**О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию**

(с изменениями на **25 июня 2012 года**)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Документ с изменениями, внесенными:

 постановлением Правительства Российской Федерации от **18 мая 2009 года** № 427 (Собрание законодательства Российской Федерации, № 21, 25.05.2009);

 постановлением Правительства Российской Федерации от **21 декабря 2009 года** № 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, № 52, 27.12.2009);

 постановлением Правительства Российской Федерации от **13 апреля 2010 года** № 235 (Российская газета, № 83, 20.04.2010) (вступил в силу с **1 мая 2010 года**);

 постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006 (Собрание законодательства Российской Федерации, № 51, 20.12.2010, (ч.III));

 постановлением Правительства Российской Федерации от **15 февраля 2011 года** № 73 (Российская газета, № 39, 24.02.2011) (о порядке вступления в силу изменений см. пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от **15 февраля 2011 года** № 73);

 постановлением Правительства Российской Федерации от **25 июня 2012 года** № 628 (Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 02.07.2012).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации

постановляет:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

 2. Установить, что:

 а) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного настоящим постановлением, дает Министерство регионального развития Российской Федерации. По вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти, указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере;

 б) Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба безопасности Российской Федерации в отношении проектной документации на объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности соответственно вправе уточнять отдельные требования к содержанию разделов проектной документации, установленные Положением, утвержденным настоящим постановлением.

 3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору до **1 апреля 2008 года** представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации на объекты, указанные в части 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральным агентством по атомной энергии до **1 апреля 2008 года** представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации на объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), на особо опасные и технически сложные объекты в части обеспечения радиационной и промышленной безопасности.

 5. Федеральной службе безопасности Российской Федерации по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору до **1 апреля 2008 года** представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации в части мероприятий по противодействию террористическим актам.

 6. Пункты 9-42 Положения, утвержденного настоящим постановлением, вступают в силу с **1 июля 2008 года**.

 7. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:

 а) в абзаце первом пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от **1 февраля 2006 года** № 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст.774), слова "и проектной документации" заменить словами ", проектной и рабочей документации";

 б) подпункт "ж" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от **5 марта 2007 года** № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст.1336) изложить в следующей редакции:

 "ж) проектная документация, разработка которой начата до вступления в силу утверждаемого Правительством Российской Федерации Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, при проведении государственной экспертизы проверяется на соответствие составу и требованиям к содержанию разделов этой документации, установленным нормативными техническими требованиями на ее разработку;".

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Зубков

**Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию**

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Правительства

 Российской Федерации

 от 16 февраля 2008 года № 87

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию\*О)**

(с изменениями **на 25 июня 2012 года**)

**I. Общие положения**

 1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:

 а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;

 б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).

 2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:

 а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;

 б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);

 в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).

 3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.

 Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

 Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

 Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

 4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

 5. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

 Порядок разработки и согласования специальных технических условий устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности. \*5)

 6. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.\*6)

 7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.

 Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27\_1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование (абзац в редакции, введенной в действие с **1 мая 2010 года** постановлением Правительства Российской Федерации от **13 апреля 2010 года** № 235, - см. предыдущую редакцию).

 8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.

 Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.

 Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.

 В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.

 В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс работ по организации строительства, включающий в себя строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей (абзац дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006).

**II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов**

 **II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов**

 9. Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 10-32 настоящего Положения.

 10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:

 в текстовой части

 а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации:

 федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской Федерации, комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная целевая программа и другие программы;

 решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;

 решение застройщика;

 б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

 задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на основании договора;

 отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

 правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;

 утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

 документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления;

 технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия);

 документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

 разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;

 акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа);

иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома;

 в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);

 г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;

 д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения;

 е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения;

 ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;

 з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка;

 и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;

 к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

 л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

 м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;

 н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

 о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

 п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;

 р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);

 с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

 т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

 11. Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.

 12. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать:

 в текстовой части

 а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

 б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент);

 г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

 д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;

 е) описание организации рельефа вертикальной планировкой;

 ж) описание решений по благоустройству территории;

 з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения;

 и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения;

 к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения;

 л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

 в графической части

 м) схему планировочной организации земельного участка с отображением:

 мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним;

 границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);

 зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии);

 решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;

 этапов строительства объекта капитального строительства;

 схемы движения транспортных средств на строительной площадке;

 н) план земляных масс;

 о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;

 п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения.

 13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:

 в текстовой части

 а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;

 б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;

 в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

 д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

 е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

 ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);

 з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения;

 в графической части

 и) отображение фасадов;

 к) цветовое решение фасадов (при необходимости);

 л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;

 м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

 14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:

 в текстовой части

 а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

 б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

 в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;

 г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

 д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;

 е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;

 ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;

 з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;

 и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;

 к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;

 л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

 соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

 снижение шума и вибраций;

 гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

 снижение загазованности помещений;

 удаление избытков тепла;

 соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

 пожарную безопасность;

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;

 н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

 о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;

 в графической части

п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;

 р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;

 с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;

 т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;

 у) планы перекрытий, покрытий, кровли;

 ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;

 х) план и сечения фундаментов.

 15. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

 а) подраздел "Система электроснабжения";

 б) подраздел "Система водоснабжения";

 в) подраздел "Система водоотведения";

 г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

 д) подраздел "Сети связи";

 е) подраздел "Система газоснабжения";

 ж) подраздел "Технологические решения".

16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:

 в текстовой части

 а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;

 б) обоснование принятой схемы электроснабжения

 в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

 г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

 д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

 е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

 ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

 з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

 и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;

 к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;

 л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;

 м) описание системы рабочего и аварийного освещения;

 н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;

 о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

 в графической части

 п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;

 р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;

 с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;

 т) принципиальную схему сети аварийного освещения;

 у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;

 ф) план сетей электроснабжения;

 х) схему размещения электрооборудования (при необходимости) (подпункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006).

 17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:

 в текстовой части

 а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;

 б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;

 в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;

 г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;

 д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения;

 е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;

 ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

 з) сведения о качестве воды;

 и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;

 к) перечень мероприятий по резервированию воды;

 л) перечень мероприятий по учету водопотребления;

 м) описание системы автоматизации водоснабжения;

 н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;

 о) описание системы горячего водоснабжения;

 п) расчетный расход горячей воды;

 р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;

 с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;

 т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;

 в графической части

 у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;

 ф) план сетей водоснабжения.

 18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:

 в текстовой части

 а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;

 б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;

 в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения;

 г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

 д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;

 е) решения по сбору и отводу дренажных вод;

 в графической части

 ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;

 з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;

 и) план сетей водоотведения.

 19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

 а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

 б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

 в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

 г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

 д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;

 е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;

 ж) сведения о потребности в паре;

 з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;

 и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;

 к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;

 л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, - для объектов производственного назначения;

 н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения;

 о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

 в графической части

 п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 р) схему паропроводов (при наличии);

 с) схему холодоснабжения (при наличии);

 т) план сетей теплоснабжения.

 20. Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать:

 в текстовой части

 а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

 б) характеристику проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения;

 в) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;

 г) сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования;

 д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);

 е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

 ж) обоснование способов учета трафика;

 з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

 и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

 к) описание технических решений по защите информации (при необходимости);

 л) характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения;

 м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения;

 н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения;

 о) характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения;

 п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

 в графической части

 р) принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте капитального строительства;

 с) планы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии);

 т) план сетей связи.

 21. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

 а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;

 б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;

 в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;

 г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения;

 д) обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения;

 е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного назначения;

 ж) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения;

 з) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного назначения;

 и) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для объектов производственного назначения;

 к) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения;

 л) перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов производственного назначения;

 м) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем;

 н) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;

 о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода;

 п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;

 р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения;

в графической части

 с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе;

 т) план расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов производственного назначения;

 у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов непроизводственного назначения;

 ф) план сетей газоснабжения.

 22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

 а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения;

 б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения;

 в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения;

 г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения;

 д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения;

 е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

 ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;

 з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения;

 и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;

 к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);

 л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения;

 м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;

 н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

 о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;

 п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

 п\_1) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения (подпункт дополнительно включен с **24 мая 2011 года** постановлением Правительства Российской Федерации от **15 февраля 2011 года** № 73);

 п\_2) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима (подпункт дополнительно включен с **24 мая 2011 года** постановлением Правительства Российской Федерации от **15 февраля 2011 года** № 73);

в графической части

 р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;

 с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции и других мест - для объектов производственного назначения;

 т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного назначения;

 у) схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпунктах "п\_1" и "п\_2" настоящего пункта (подпункт дополнительно включен с **24 мая 2011 года** постановлением Правительства Российской Федерации от **15 февраля 2011 года** № 73).

 23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части

 а) характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;

 б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;

 в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;

 г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;

 д) характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства;

 е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения;

 ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения;

 з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

 и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

 к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов;

 л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;

 м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;

 н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

 о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

 п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;

 р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

 с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

 т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;

 т\_1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства (подпункт дополнительно включен с **24 мая 2011 года** постановлением Правительства Российской Федерации от **15 февраля 2011 года** № 73);

 у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов;

 ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;

 в графической части

 х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства);

 ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.

 24. Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства и должен содержать:

 в текстовой части

 а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

 б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);

 в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

 г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

 д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

 е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

 ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

 з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

 и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);

 к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

 л) описание решений по вывозу и утилизации отходов;

 м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);

 н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

 о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

в графической части

 п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

 р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

 с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

 25. Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:

 в текстовой части

 а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;

 б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

 результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;

 обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

 мероприятия по охране атмосферного воздуха;

 мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения;

 мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

 мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

 мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости);

 программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;

 в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

 г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;

 д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;

 е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения;

 ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения.

 26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части

 а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;

 б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;

 в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;

 г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

 д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;

 е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

 ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;

 з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;

 и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);

 к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии);

 л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства;

 м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

в графической части

 н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;

 о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;

 п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).

 27. Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" должен содержать:

в текстовой части

 а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

 б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;

 в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);

в графической части

 г) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, с указанием путей перемещения инвалидов;

 д) поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.

 27\_1. Раздел 10\_1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать:

в текстовой части

 а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

 показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строениии сооружении;

 требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

 требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

 иные установленные требования энергетической эффективности;

 б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;

 в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;

в графической части

 г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов.

 (Пункт 27\_1 дополнительно включен с **1 мая 2010 года** постановлением Правительства Российской Федерации от **13 апреля 2010 года** № 235)

 28. Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

 29. Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пунктом 28 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:

 а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

 б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

 в) наименование подрядной организации (при наличии);

 г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

 д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

 30. Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 настоящего Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

 Сметная документация на строительство объектов капитального строительства, финансируемое полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, составляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Если в указанном федеральном реестре отсутствуют необходимые сметные нормативы, по решению заказчика строительства в установленном порядке могут разрабатываться индивидуальные сметные нормативы (абзац дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010** года № 1006).

 Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на **1 января 2000 г**. (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от **18 мая 2009 года** № 427 - см. предыдущую редакцию).

 31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:

 подготовка территории строительства (глава 1);

 основные объекты строительства (глава 2);

 объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

 объекты энергетического хозяйства (глава 4);

 объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

 наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

 благоустройство и озеленение территории (глава 7);

 временные здания и сооружения (глава 8);

 прочие работы и затраты (глава 9);

 содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

 подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

 проектные и изыскательские работы (глава 12).

 31\_1. Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006, утратил силу с **10 июля** **2012 года** - постановление Правительства Российской Федерации от **25 июня 2012** **года** № 628. - См. предыдущую редакцию.

 31\_2. Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006, утратил силу с **10 июля** **2012 года** - постановление Правительства Российской Федерации от **25 июня 2012** года № 628. - См. предыдущую редакцию.

 32. Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе:

 а) декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов, разрабатываемую на стадии проектирования;

 б) декларацию безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования;

 б\_1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности (пункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **21 декабря 2009 года** № 1044);

 в) иную документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации.

**III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов**

 **III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов**

 33. Проектная документация на линейные объекты капитального строительства (далее - линейные объекты) состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 34-42 настоящего Положения.

 34. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части:

 а) реквизиты одного из указанных в подпункте "а" пункта 10 настоящего Положения документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации на линейные объекты, либо реквизиты международного договора Российской Федерации или соглашения о разделе продукции;

 б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, за исключением абзацев десятого и двенадцатого;

 в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

 г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;

 д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

 е) технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.);

 ж) сведения, указанные в подпунктах "з" - "л", "н", "п" и "с" пункта 10 настоящего Положения;

 з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

 35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части

 а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения);

 б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);

 в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

 г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;

 д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;

 е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;

 ж) сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для автомобильных и железных дорог;

 з) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог;

в графической части

 и) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;

 к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей;

 л) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);

 м) план трассы с указанием мест размещения проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог.

 36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:

в текстовой части

 а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта;

 б) сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.);

 в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта;

 г) сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта;

 д) сведения о категории и классе линейного объекта;

 е) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

 ж) показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий);

 з) перечень мероприятий по энергосбережению;

 и) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта;

 к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест;

 л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;

 м) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта;

 н) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;

 о) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости);

 п) для автомобильных дорог - документы, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

 сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, в том числе принятые профили земляного полотна, ширина основной площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок;

 обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический состав);

 обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов уплотнения для различных видов грунта;

 расчет объемов земляных работ;

 описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к земляному полотну;

 описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий;

 описание конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения с автомобильными дорогами (при необходимости);

 описание конструктивных решений противодеформационных сооружений земляного полотна;

 перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных;

 обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.);

 описание конструктивной схемы искусственных сооружений, используемых материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений, крепления откосов);

 обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск воды;

 перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла);

 описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), схем развязок на разных уровнях;

 сведения о способах пересечения линейного объекта;

 сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности автомобильной дороги - для реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту) автомобильных дорог;

 р) для железных дорог - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

 перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных;

 описание категории железной дороги, характеристика грузопотоков, в том числе объем (доля) пассажирских перевозок;

 описание конструкций верхнего строения пути железных дорог, в том числе в местах пересечения с автомобильными дорогами;

 обоснование основных параметров проектируемой железнодорожной линии (руководящий уклон, вид тяги, места размещения раздельных пунктов и участков тягового обслуживания, число главных путей; специализация, количество и полезная длина приемоотправочных путей; электроснабжение электрифицируемых линий и места размещения тяговых подстанций);

 данные о расчетном количестве подвижного состава;

 сведения о проектируемых и (или) реконструируемых объектах локомотивного и вагонного хозяйства (места размещения и зоны обслуживания локомотивных бригад; места размещения депо, их мощность в части количества и видов обслуживания, приписанный парк локомотивов, обоснование достаточности устройств локомотивного хозяйства и парка локомотивов; оценка достаточности устройств по обслуживанию вагонного хозяйства; проектируемые устройства вагонного хозяйства, их характеристики);

 описание проектируемой схемы тягового обслуживания;

 обоснование потребности в эксплуатационном персонале;

 описание и требования к местам размещения персонала, оснащенности рабочих мест, санитарно-бытовому обеспечению персонала, участвующего в строительстве;

 р\_1) для метрополитена - документы и сведения, указанные в подпунктах "а"-"о" настоящего пункта, а также:

 сведения о системе электроснабжения:

 характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;

 обоснование принятой схемы электроснабжения;

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

 требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

 описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

 описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

 перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

 сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

 решения по организации масляного и ремонтного хозяйства;

 перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;

 сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;

 описание системы рабочего и аварийного освещения;

 описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;

 перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

 сведения о системе водоснабжения:

 сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;

 сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;

 описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров;

 сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;

 сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды;

 сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;

 сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

 сведения о качестве воды;

 перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;

 перечень мероприятий по резервированию воды;

 перечень мероприятий по учету водопотребления;

 описание системы автоматизации водоснабжения;

 перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;

 описание системы горячего водоснабжения;

 расчетный расход горячей воды;

 описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;

 баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам;

 сведения о системе водоотведения:

 сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;

 обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;

 обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов;

 описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

 описание проектных решений в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;

 описание проектных решений по сбору и отводу дренажных вод;

 сведения о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетях:

 сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

 сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

 описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

 перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

 обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;

 сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;

 сведения о потребности в паре;

 обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;

 обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем;

 описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;

 описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества;

 обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли;

 перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

 сведения о системе автоматики и телемеханики движения поездов:

 общие сведения о проектируемых системах автоматики и телемеханики для обеспечения безопасности и организации движения поездов, пропускной способности линии (участка);

 сведения о системе автоматического регулирования и обеспечения безопасности движения поездов, автоматической блокировки;

 описание устройств автоматического регулирования скорости;

 сведения о контролируемых ступенях скорости;

 сведения о нормативах для расчета тормозных путей и выполнения тяговых расчетов;

 описание устройств автоматической блокировки, сигнализации светофоров и режимов эксплуатации;

 расчет схемы блок-участков (по каждому перегону);

 сведения о параметрах системы централизации стрелок и сигналов;

 сведения о пропускной способности оборотных тупиков;

 описание системы автоматизации часто повторяющихся маршрутов;

 описание схемы управления стрелочными приводами, тип стрелочного привода;

 описание системы контроля остановки поездов на станциях с путевым развитием;

 описание сигнализации полуавтоматических светофоров;

 описание системы пригласительных сигналов и их автоматизации, резервирования аппаратуры;

 сведения об устройствах диспетчерской централизации, режимах работы, мерах защиты от несанкционированного доступа;

 основные параметры систем телеуправления и телесигнализации, дальность управления и каналы связи, емкость систем;

 описание системы дублирования ответственных команд;

 сведения о резервировании аппаратуры;

 сведения о размещении центральных и станционных устройств;

 описание системы автоматического управления движением поездов;

 сведения о взаимодействии с системами автоматического регулирования и безопасности движения;

 сведения о системах сетей связи и электрочасов:

 общие сведения о комплексе средств связи, емкости присоединяемой сети связи объекта метрополитена к сети связи общего пользования;

 сведения о технических условиях присоединения к сети связи города (метрополитена);

 характеристика и состав средств связи с обоснованием применяемого оборудования и емкости, указанием мест размещения оборудования;

 описание технических решений по записи и защите информации (при необходимости);

 обоснование выбранной трассы линии связи;

 сведения о параметрах, марках и сечениях кабелей, определение емкости кабелей, меры по снижению затухания, расход кабелей связи;

 описание системы теленаблюдения, системы громкоговорящего оповещения и системы электрочасов на станциях, видов сигнализации, мест размещения оборудования и методов управления;

 перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

 сведения о путях и контактном рельсе:

 сведения о принятой норме ширины колеи на прямых и кривых участках пути;

 обоснование принятого типа рельсов и рода подрельсового основания на главных, станционных и соединительных путях, расположенных на подземных, наземных и надземных участках линии;

 сведения о принятых типах и марках стрелочных переводов, перекрестных съездов, глухих пересечений, промежуточных скреплений (в том числе виброгасящих), путевом бетонном (балластном) слое, способе сварки рельсов и длине сварных рельсовых плетей;

 сведения о земляном полотне и водоотводных устройствах на наземном участке линии, а также охранных приспособлениях и уравнительных приборах на надземном участке линии;

 сведения о конструкциях контактного рельса (способ крепления кронштейна контактного рельса к элементам верхнего строения пути, способ крепления контактного рельса к кронштейну, уклоны концевых отводов, защитный короб, способ сварки контактного рельса и длина сварных рельсовых плетей);

 сведения о системе охранной сигнализации и контроля доступа, а также о системе антитеррористической защиты для электродепо и дистанции защиты автоматики:

 общие сведения о системе автоматической охранной сигнализации и управления контролем доступа на объект метрополитена;

 характеристика и состав средств автоматической охранной сигнализации и управления контролем доступа с обоснованием применяемого оборудования и емкости, указанием мест размещения оборудования;

 описание технических решений по передаче информации о срабатывании системы;

 обоснование выбранной трассы сети охранной сигнализации;

 сведения о параметрах, марках и сечениях кабелей, определение емкости кабелей, расход кабелей;

 перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей охранной сигнализации и управления контролем доступа, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

 (Подпункт "р\_1" дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006)

 с) для линий связи - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

 сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по антиобледенению;

 описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные, оконечные), конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;

 описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии;

 описание технических решений, обеспечивающих присоединение проектируемой линии связи к сети связи общего пользования;

 обоснование строительства новых или использования существующих сооружений связи для пропуска трафика проектируемой сети связи, технические параметры в точках соединения сетей связи (уровень сигналов, спектры сигналов, скорости передачи и др.);

 обоснование принятых систем сигнализации;

 обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения;

 т) для магистральных трубопроводов - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

 описание технологии процесса транспортирования продукта;

 сведения о проектной пропускной способности трубопровода по перемещению продукта - для нефтепроводов;

 характеристика параметров трубопровода;

 обоснование диаметра трубопровода;

 сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении;

 описание системы работы клапанов-регуляторов;

 обоснование необходимости использования антифрикционных присадок;

 обоснование толщины стенки труб в зависимости от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации;

 обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности, пересекаемых естественных и искусственных преград и других факторов;

 сведения о резервной пропускной способности трубопровода и резервном оборудовании и потенциальной необходимости в них;

 обоснование выбора технологии транспортирования продукции на основе сравнительного анализа (экономического, технического, экологического) других существующих технологий;

 обоснование выбранного количества и качества основного и вспомогательного оборудования, в том числе задвижек, его технических характеристик, а также методов управления оборудованием;

 сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая численность аварийно-вспомогательных бригад и водителей специального транспорта;

 сведения о расходе топлива, электроэнергии, воды и других материалов на технологические нужды;

 описание системы управления технологическим процессом (при наличии технологического процесса);

 описание системы диагностики состояния трубопровода;

 перечень мероприятий по защите трубопровода от снижения (увеличения) температуры продукта выше (ниже) допустимой;

 описание вида, состава и объема отходов, подлежащих утилизации и захоронению;

 сведения о классификации токсичности отходов, местах и способах их захоронения в соответствии с установленными техническими условиями;

 описание системы снижения уровня токсичных выбросов, сбросов, перечень мер по предотвращению аварийных выбросов (сбросов);

 оценка возможных аварийных ситуаций;

 сведения об опасных участках на трассе трубопровода и обоснование выбора размера защитных зон;

 перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, в том числе план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (при необходимости);

 описание проектных решений по прохождению трассы трубопровода (переход водных преград, болот, пересечение транспортных коммуникаций, прокладка трубопровода в горной местности и по территориям, подверженным воздействию опасных геологических процессов);

 обоснование безопасного расстояния от оси магистрального трубопровода до населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном прохождении магистрального трубопровода с указанными объектами и аналогичными по функциональному назначению трубопроводами;

 обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов;

 сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;

 сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;

 сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по материалу, по назначению трубопровода, по нагрузке, по грунту и другим параметрам;

 основные физические характеристики стали труб, принятые для расчета;

 обоснование требований к габаритным размерам труб, допустимым отклонениям наружного диаметра, овальности, кривизны, расчетные данные, подтверждающие прочность и устойчивость трубопровода;

 обоснование пространственной жесткости конструкций (во время транспортировки, монтажа (строительства) и эксплуатации);

 описание и обоснование классов и марок бетона и стали, применяемых при строительстве;

 описание конструктивных решений по укреплению оснований и усилению конструкций при прокладке трубопроводов по трассе с крутизной склонов более 15 градусов;

 обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках;

 описание конструктивных решений при прокладке трубопровода по обводненным участкам, на участках болот, участках, где наблюдаются осыпи, оползни, участках, подверженных эрозии, при пересечении крутых склонов, промоин, а также при переходе малых и средних рек;

 описание принципиальных конструктивных решений балансировки трубы трубопровода с применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг установки и другие параметры);

 обоснование выбранных мест установки сигнальных знаков на берегах водоемов, лесосплавных рек и других водных объектов;

в графической части

 у) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

 ф) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

 х) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

 ц) схемы крепления элементов конструкций;

 ч) для автомобильных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

 чертежи характерных профилей насыпи и выемок, конструкций дорожных одежд;

 чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;

 ш) для железных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

 чертежи характерных профилей насыпи и выемок, верхнего строения пути;

 чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;

 диаграмму грузопотока (при необходимости);

 планы узлов, станций и других раздельных пунктов с указанием объектов капитального строительства, сооружений и обустройств железнодорожной инфраструктуры;

 ш\_1) для метрополитена - документы и сведения, указанные в подпунктах "у"-"ц" настоящего пункта, а также:

 применительно к системе электроснабжения:

 принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;

 принципиальная схема сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций;

 принципиальная схема сети аварийного освещения;

 схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;

 план сетей электроснабжения;

 схема размещения электрооборудования;

 применительно к системе водоснабжения:

 принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;

 план сетей водоснабжения;

 применительно к системе водоотведения:

 принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;

 принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;

 план сетей водоотведения;

 применительно к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей:

 принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 схема паропроводов (при наличии);

 схема холодоснабжения (при наличии);

 план сетей теплоснабжения;

 применительно к системам автоматики и телемеханики движения поездов:

 схема распределения допустимых скоростных режимов движения поездов на путевых участках;

 схемы маршрутов на станциях с путевым развитием;

 схема расположения оборудования и кабельный план;

 чертежи основных технических решений линий или участков в устройствах автоматики и телемеханики движения поездов;

 схема размещения оборудования в аппаратных автоматики и телемеханики движения поездов;

 применительно к системам сетей связи и электрочасов:

 скелетные схемы сетей средств связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных слаботочных сетей;

 схема размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии);

 схема комплексных магистральных сетей;

 применительно к конструкции путей и контактного рельса:

 чертежи принятых конструкций верхнего строения пути и контактного рельса;

 поперечные профили земляного полотна и план водоотводных устройств на открытом наземном участке линии (с указанием площадок для складирования снега, сбрасываемого с путей);

 применительно к системе автоматической охранной сигнализации и контроля доступа, а также системе антитеррористической защиты, технологическим решениям резервных источников электроснабжения объектов метрополитена:

 скелетные схемы сетей охранной сигнализации и управления контролем доступа на объект метрополитена;

 схемы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии);

 (Подпункт "ш\_1" дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006)

 щ) для сетей связи - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

 схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

 схемы крепления опор и мачт оттяжками;

 схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

 схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;

 схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой тактовой сетевой синхронизации сети общего пользования, - для сетей связи, присоединяемых к сети связи общего пользования и использующих цифровую технику коммутации и передачи информации;

 э) для магистральных трубопроводов - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

 схемы расстановки основного и вспомогательного оборудования;

 схемы трассы с указанием мест установки задвижек, узлов пуска и приема шаровых разделителей (очистителей);

 схемы управления технологическими процессами и их контроля;

 схемы сочетания нагрузок;

 принципиальные схемы автоматизированной системы управления технологическими процессами на линейном объекте.

 37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать:

 в текстовой части

 а) сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта;

 б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик;

 в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 настоящего Положения, а в отношении подземных объектов метрополитена - в соответствии с пунктом 13, подпунктами "д" - "х" пункта 14, подпунктами "а" - "г", "ж" пункта 15 и пунктами 16-19, 22, 27 настоящего Положения (подпункт дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2010 года № 1006 - см. предыдущую редакцию);

в графической части

 г) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

 38. Раздел 5 "Проект организации строительства" должен содержать:

 в текстовой части

 а) характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

 б) сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. Указанные сведения не включаются в проектную документацию для строительства подземных линий и объектов метрополитена (подпункт дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006 - см. предыдущую редакцию);

 в) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости) (подпункт дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006 - см. предыдущую редакцию);

 г) описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

 д) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;

 е) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости);

 ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

 з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

 и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

 к) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

 л) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

 м) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

 н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

 о) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

 п) обоснование принятой продолжительности строительства;

 р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства;

 р\_1) описание проектных решений и перечень мероприятий промышленной безопасности для подземных объектов метрополитена, включающие:

 оценку инженерно-геологических условий строительства подземного сооружения, указание возможных геологических аномалий в зоне строительства, меры по безаварийному ведению работ при строительстве подземного сооружения, соответствие границ ведения строительных работ горноотводному акту;

 перечень опасных производственных объектов (химические заводы, бензозаправочные станции, склады огнеопасных материалов и другие объекты), располагающихся вдоль трассы или в зоне строительства;

 перечень зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону возможных деформаций, оценку мер по предупреждению деформаций и разрушений существующих зданий, сооружений и коммуникаций;

 сведения о степени опасного или безопасного воздействия на окружающую среду района, сохранность существующих зданий, сооружений и коммуникаций, проявляющегося в ходе основных технологических процессов в период строительства в виде шума, вибрации, выбросов вредных веществ, понижения уровня грунтовых вод, барражного эффекта, загрязнения грунтовых вод, карстовых и оползневых явлений;

 расчеты на прочность и устойчивость временных ограждающих несущих конструкций и обделок, расчет постоянных конструкций на различные комбинации нагрузок при монтаже;

 оценку применяемых технологических процессов при строительстве подземного сооружения с указанием основных мер по обеспечению безопасности и возможных аварийных ситуаций с мерами по их ликвидации;

 перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в процессе производства строительно-монтажных работ;

 основные положения по энергобезопасности (бесперебойное обеспечение электроэнергией, сжатым воздухом, связью), описание и разработку мер по предупреждению электротравматизма и используемых для этого технических средств;

 описание схемы и режима проветривания горных выработок на период их проходки, решения по обогреву или охлаждению подаваемого в выработки воздуха, схемы транспорта, расчеты;

 описание мер по борьбе с пылью, газами, внезапными выбросами пород, горными ударами, вывалами, прорывами вод и плывунов;

 описание схемы водоотлива при проходке стволов, выработок и котлованов, решения по отводу и очистке шахтных вод;

 описание мер по предупреждению и локализации воздействия буровзрывных работ на существующие сооружения и коммуникации с указанием предлагаемых мер безопасности;

 описание системы наблюдения за деформациями;

 сведения о применяемом оборудовании и механизмах;

 (Подпункт "р\_1" дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от **7 декабря 2010 года** № 1006);

в графической части

 с) ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и пунктов ее начала и окончания, а также с нанесением транспортной сети вдоль трассы и указанием мест расположения организаций материально-технического обеспечения строительства, населенных пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов), постоянных и временных автомобильных и железных дорог и других путей для транспортирования оборудования, конструкций, материалов и изделий, с указанием линий связи и линий электропередачи, используемых в период строительства и эксплуатации линейного объекта;

 т) план полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и подлежащих сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические здания, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного объекта), а также нанесением границ участков вырубки леса, земельных участков, временно отводимых на период строительства, и указанием площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций;

 у) организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

 39. Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта", включаемый в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или части линейного объекта, должен содержать документы и сведения, указанные в пункте 24 настоящего Положения, и, кроме того, в текстовой части перечень проектных решений по устройству временных инженерных сетей на период строительства линейного объекта.

 40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

 в текстовой части

 а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;

 б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:

 мероприятия по охране атмосферного воздуха;

 мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

 мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;

 мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве;

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

 мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;

 мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:

 мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;

 сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

 программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках;

 программу специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным природным воздействиям;

 конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работающие механизмы;

 в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

 в графической части

 г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации;

 д) карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие аварии на линейном объекте.

 41. Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части

 а) описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта;

 б) характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте;

 в) описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон);

 г) описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники);

 д) описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта;

 е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

 ж) сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

 з) перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;

 и) описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем);

 к) описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем;

 л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств;

 м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности);

в графической части

 н) схемы и планы, указанные в подпунктах "н" и "п" пункта 26 настоящего Положения.

 42. Раздел 9 "Смета на строительство" и раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должны содержать документы, сведения и расчеты, указанные соответственно в пунктах 28-31 и пункте 32 настоящего Положения.

 Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

ЗАО "Кодекс"